Jarocin, dnia 04.04.2014 r.

ZUK/ZP/1/2014

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego na nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Glinki dz. nr 660/16”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Gmina Jarocin  informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które brzmią następująco:

PYTANIE 1

Jaka jest tolerancja w wartości poboru mocy, ilości lumenów, ilości LED –w % ?

ODP.

Zastosować oprawę oświetleniową oświetlenia zewnętrznego o parametrach nie gorszych lub równoważnych wobec parametrów jak poniżej:

- całkowita moc oprawy nie większa niż 51W,

- strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 3800lm,

- temperatura barwowa źródła światłą LED nie większa niż 5000K,

- nie akceptuje się stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury barwowej,

- krzywa LDT z optyką dedykowaną do oświetlenia dróg,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odbłyśnik dedykowany dla źródeł światła LED,

- montaż bezpośrednio na słupie lub wysięgniku, średnica głowicy 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z trwałością gwarantowaną 50 000h i funkcją redukcji mocy,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obniżenie strumienia świetlnego całego modułu LED,

- standardowa ochrona przeciwprzepięciowa min 4kV,

- cząstkowy współczynnik utrzymania wygasania źródeł LED nie mniejszy niż 0,88 dla okresu 50 tyś. h,

- obudowa z wysokociśnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy LED (system odprowadzania ciepła gwarantujący trwałość i kontrolę nad spadkiem strumienia świetlnego w czasie),

- dostęp do komory układu zasilającego oraz układu optycznego od spodu oprawy,

- IP66 dla całej oprawy,

- II klasa ochronności elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat

PYTANIE 2

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy w kolorze RAL7001?

ODP.

Kolor oprawy z punktu widzenia Zamawiającego, nie jest w tym zadaniu istotnym parametrem zamówienia wobec czego dopuszcza się stosowanie opraw w kolorze RAL7001.

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ich zawartość merytoryczną w składanej ofercie.