|  |  |  | #### Spis treści |  |  | #### str |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Strona tytułowa |  |  |  |  | #### 1 |
|  | #### Oświadczenie projektanta |  |  |  |  | #### 2 |
|  | #### Odpis uprawnień projektowych |  |  |  |  | #### 3 |
|  | #### Odpis Zaświadczenia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa |  |  |  |  | #### 4 |
|  | #### Spis treści |  |  |  |  | #### 5 |
|  | #### Warunki przyłączenia |  |  |  |  | #### 7 |
|  | #### Uzgodnienia branżowe |  |  |  |  | #### 9 |
|  | #### Wykaz właścicieli gruntów |  |  |  |  | #### 15 |
| #### I. | #### Projekt zagospodarowania terenu |  |  |  |  | #### 16 |
| #### 1. | #### Przedmiot inwestycji |  |  |  |  | #### 16 |
| #### 2. | #### Istniejący stan zagospodarowanie terenu |  |  |  |  | #### 16 |
| #### 3. | #### Projektowane zagospodarowanie terenu |  |  |  |  | #### 16 |
| #### 4. | #### Informacja o położeniu terenu podlegającej ochronie konserwatorskiej i terenach górniczych |  |  |  |  | #### 16 |
| #### 5 | #### Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów |  |  |  |  | #### 16 |
| #### II. | #### Opis techniczny |  |  |  |  | 17 |
| #### 1. | #### Podstawa opracowania |  |  |  |  | #### 17 |
| #### 2. | #### Zakres projektu |  |  |  |  | #### 17 |
|  | #### 2.1. | #### Przyłącze energetyczne |  |  |  | #### 17 |
|  | #### 2.2. | #### Charakterystyka projektowanego oświetlenia |  |  |  | #### 17 |
|  | #### 2.3. | #### Montaż przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego |  |  |  | #### 18 |
|  | #### 2.4. | #### Słupy oświetleniowe |  |  |  | #### 18 |
|  | #### 2.5. | #### Oprawy oświetleniowe |  |  |  | #### 18 |
|  | #### 2.6. | #### Układ sterowania |  |  |  | #### 18 |
| #### 3. | #### Ochrona przeciwporażeniowa |  |  |  |  | #### 19 |
| #### 4. | #### Uwagi końcowe |  |  |  |  | #### 19 |
| #### III. | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodna z Dz.U Nr120/2003 poz. 1126 |  |  |  |  | #### 20 |
| #### IV. | #### Ustalenia geotechniczne warunków posadowienia obiektów budowanych zgodnie Dz.U. nr 126z dnia 8 października 1998 r. |  |  |  |  | #### 23 |
| #### V. | #### Obliczenia elektryczne |  |  |  |  | #### 24 |
| #### 1. | #### Obliczenia spadków napięcia o dobór bezpieczników |  |  |  |  | #### 24 |
| #### 2. | #### Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń |  |  |  |  | #### 24 |
| #### VI. | #### Spis rysunków |  |  |  |  |  |
|  | #### Plan przyłącza oświetlenia |  |  |  |  | #### E-1 |
|  | #### Schemat obwodu oświetlenia |  |  |  |  | #### E-2 |
|  | #### Schemat złącza oświetlenia |  |  |  |  | #### E-3 |

## I. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa przyłacza kablowego oświetlenia ulicznego wraz ze  słupami oświetlenia ulicznego w miejscowości Siedlemin ul. Jarocińska  dz. Nr 210/4 obręb: Siedlemin (jednostka: Jarocin).

2. Istniejący stan zagospodarowania działki:

Na istniejących działkach – droga powiatowa dz. nr 210/4  objętym przedmiotową inwestycją  budowy przyłacza kablowego oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetlenia ulicznego są  na chwilę obecną tereny na których brak oswietlenia ulicznego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objętym inwestycją teren – droga powiatowa dz. Nr 210/4  zostanie pobudowane przyłącze  kablowe oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetlenia ulicznego.

- 4. Położenie działek względem WWKZ w Poznaniu oraz terenów górniczych.

Działki objęte inwestycją polegającą na budowie przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetlenia ulicznego położone w miejscowości Siedlemin ul. Jarocińska dz. Nr 210/4  gm. Jarocin, nie są wpisane do rejestru zabytków, nie podlegają na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz  nie podlegają ochronie Konserwatora Zabytków, gdyż nie znajdują się na stanowiskach archeologicznych oraz ich położenie nie jest na terenach górniczych.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Na terenie objętym inwestycją nie występują i nie są przewidziane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia projektowanych urządzeń energetycznych i w ich otoczeniu.

## II. OPIS TECHNICZNY

1.  Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja została opracowana w oparciu o :

-   zlecenie inwestora

-   inwentaryzację przeprowadzoną w terenie i podkłady  geodezyjne

-  obowiązujące przepisy budowy i normy

- Zakres projektu

Dokumentacja  stanowi  projekt  techniczny na wykonanie  przyłacza oswietlenia ulicznego  kablowego  w miejscowości Siedlemin ul. Jarocińska dz. Nr 210/4 w zakresie wyznaczonym przez Inwestora.

2.1. Przyłącze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energię elektryczną odbywać się  będzie  zgodnie  z  wydanymi warunkami technicznymi z projektowanego złącza kablowego z układem pomiarowym P1-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanym na działkce nr 210/4 przy istniejącym złaczu energetycznym. W tym celu do projektowanego złącza kablowego pomiarowego należy dobudować człon sterowania oświetleniem SOtw-1. Inwestorem prac w zakresie złącza kablowego z układem pomiarowym będzie Zakład Energetyczny.

2.2. Charakterystyka projektowanego oświetlenia

Dobór oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR I320I : 2004 „Oświetlenie dróg“. Chcąc określić wymagania i zalecenia oswietleniowe dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klasę oswietleniową. Procedura wyboru klasy oswietleniowej przebiegała w trzech etapach

- Wyznaczenie sytuacji oświetleniowej.

- Określenie zakresu klas oswietleniowych.

- Ostateczny wybór klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.

W wyniku prowadzonej analizy drogę  zaliczono do klasy ME 5.

Wymagania :

- Luminancja L W >= 0,3

U 0  >= 0,35

U I  >= 0,5

- Olsnienie ( TI % ) < 15

Uwzględniając powyższe dobór oświetlenia dokonano w oparciu o program Calculux    firmy Philips. Dane  przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone  wyniki spełniają wymagania dla założonej klasy drogi

Dobrane oprawy oraz wysokości słupów spełniają wynoszą i spełniają wymagania:

- Luminancja L W = 0,52 cd/m 2  > 0,3 cd/m 2

U 0  = 0,49   > = 0,35

U I = 0,56    > 0,5

- Olsnienie ( TI % )  = 8 % < 15 %

2.3. Montaż przyłacza  kablowego -  zakres przyłącza kablowego wykonany.

Na obwodzie I zastosować kabel YAKY 4 x 25 mm2 +YIKY 2x2,5 mm2 o długości  404/439 m. Oswietlenie wykonać jako 1-fazowe. Kabel prowadzić trasą tak, jak  pokazano na planie  sytuacyjnym. Kabel układać w wykopie kablowym na głębokości  80 cm  na podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Ułożony  kabel  w wykopie przysypać 10 cm warstwą   piasku i 30 cm warstwą gruntu  rodzimego. Na tak częściowo zasypany kabel ułożyć folię koloru niebieskiego. Ułożony kabel w wykopie podlega odbiorowi  przed  zasypaniem  przez  inwestora i podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Całkowite zasypanie rowu kablowego wykonać gruntem rodzimym stosując warstwowe zagęszczanie. Wykonac przejścia poprzeczne przyłącza kablowego przez rów w rurze osłonowej.  Żyłę neutralną kabla we wskazanych  słupach należy  podłączyć do wykonanego uziemienia roboczego o rezystancji R<  10 .

2.4. Słupy oświetleniowe.

Zaprojektowano słupy oswietleniowe  produkowane przez  firmę Elmonter Zagórów  typu stalowego okrągłe ocynkowane stożkowe CN8/4/76/W do wkopu bezpośredniego z wysięgnikami typu W12/0,2/1/1-76/10 w ilości szt. 9  lub o parametrach równoważnych . W słupach  zastosować tabliczki TB-1. Słupy należy montować w miejscach wskazanych na planie.

Słup o parametrach równoważnych powinien spełniać w zakresie nastepujacych parametrów:

- słup o konstrukcji stalowej rurowej ocynkowanej o średnicy 163 mm przy podstawie i  o średnicy 74  mm przy wieżchołku,

-wysiegnik słupa o wysokosci 0,2 m i długości wysięgu 1,0 m  zakończeniem montażowym 48 mm i kącie podniesienia 10 stopni

-słup do bezpośredniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorozyjnie,

-grubość ścianki słupa  4 mm.

2.5. Oprawy oswietleniowe.

Dla oświetlenia zaprojektowano na wysięgniku oprawę typu Streetlight 10 MINI PREMIUM LED 70 W (lub o podobna o równoważnych parametrach). Połączenie złącza TB-1 z oprawą wykonać przewodem YDY 4x1,5 mm2.

Oprawa równoważna powinna spełniać w zakresie następujących parametrów:

Oprawa drogowa oświetlenia zewnętrznego gwarantująca na płaszczyźnie obliczeniowej co najmniej takie same parametry jak Streetlight 10 LED MINI PREMIUM.

- całkowita moc oprawy nie większa niż 70 W (moc początkowa eksploatacji),

- strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 7330 lm,

- temperatura barwowa źródła światła LED - 5000K,

- wskaźnik oddawania barw CRI ≥ 70,

- nie akceptuje się stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury barwowej (np. 4500K – 5000K lub 5000K – 5500K),

- krzywa LDT z optyką dedykowaną do oświetlenia dróg,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odbłyśnik dedykowany dla źródeł światła LED,

- dystrybucja strumienia świetlnego w górną półprzestrzeń 0%,

- montaż bezpośrednio na słupie lub wysięgniku, średnica głowicy 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z trwałością gwarantowaną 100 000h i z kontrolerem umożliwiającym komunikację z jednostką nadrzędną, która monitoruje parametry oprawy,

- trwałość źródeł LED nie mniejsza niż 100 000h (L90/B10),

- sterowanie wartością mocy oprawy oraz monitorowanie parametrów pracy z wykorzystaniem przewodów zasilających, bez dodatkowego okablowania,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obniżenie strumienia świetlnego całego modułu LED (strumień świetlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu rozsyłu bryły fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia świetlnego),

- standardowa ochrona przeciwprzepięciowa min 6kV,

- funkcja gwarantująca utrzymanie stałej wartości strumienia świetlnego w całym okresie eksploatacji (100000h),

- obudowa z wysokociśnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy LED (system odprowadzania ciepła gwarantujący trwałość i kontrolę nad spadkiem strumienia świetlnego w czasie),

- IP66 dla całej oprawy,

- waga oprawy nie większa niż 11,8kg, pow. boczna wiatrowa nie większa niż 0,07m2,

- II klasa ochronności elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

2.6. Układ sterowania.

Układ sterowania oświetlenia umieszczony będzie  w szafce która zlokalizowana będzie  obok skrzynki licznikowej energetycznej. Projektuję zastosować szafkę w obudowie OSZ 40x60+F  wyposażone tak jak przedstawiono na załączonym schemacie.

Sterowanie opiera sie na zastosowaniu sterownika SLC Gateway | Sterownik Street Light Control .

Sterownik steruje i odczytuje dane z aż do 200 sterowników opraw SLC Luminaire Controller, posiada:

- wbudowany przekaźnik wyjściowy

-  wejście cyfrowe do podłączenia innych komponentów (np.: czujników)

- interfejs MODBUS (RS485)

- ustawienie i praca z oprogramowaniem SLC Software

- stopień ochrony: IP65

Każda oprawa oświetleniowa wyposażona jest w statecznik/zasilacz zintegrowany z kontrolerem zainstalowanym w złączu, w związku z tym nie wymaga żadnego dodatkowego okablowania. Kontrolery komunikują się z bramką sieciową sygnałem –np. POWERLINE w protokole LONWORKS, także bez dodatkowego okablowania poprzez modulację sygnału na przewody zasilające. Komunikacja bramki sieciowej ze stacją roboczą PC możliwa jest drogą  światłowodową . Bramka sieciowa ulokowana jest w  szafce elektrycznej. W takim układzie możliwy jest pełen monitoring parametrów oprawy (moc, współczynnik mocy, napięcie, prąd, godziny świecenia, poziom ściemnienia, etc.). Możliwa jest też współpraca z zewnętrznymi czujnikami (stacje pogodowe, kamery mierzące strumień pojazdów, zegary, sensory światła, etc), co wymaga integracji oprogramowania systemu i urządzeń. System sterownia można zastosować o parametrach równoważnych.

- 3. Ochrona przeciwporażeniowa.

Ochrona  podstawowa  t.j.  przed  dotykiem bezpośrednim   jest   realizowana przez  zastosowanie  izolowanych  urządzeń. Ochrona  dodatkowa  t.j.  przed dotykiem  pośrednim  jest  realizowana  w  następujący sposób:

- SZYBKIE  SAMOCZYNNE  WYŁACZENIE  ZASILANIA  .

dla linii kablowej,  słupów i szafki oświetlenia

W miejscach wskaznych na schemacie należy wykonać dodatkowe uziemienie przewodu neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10 omów.

- 4. Uwagi końcowe.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  budowy urządzeń  elektrycznych.  Po  wykonaniu  linii zasilającej należy dokonać przez wykonawcę niezbędnych pomiarów i zgłosić do odbioru technicznego Inwestorowi.

Opracował :

# III. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA

INWESTYCJI :  	BUDOWA PRZYŁACZA  KABLOWEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ ZE SŁUPAMI OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI SIEDLEMIN UL. JAROCIŃSKA woj. WIELKOPOLSKIE

## ZAMAWIAJĄCY : 		ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  SP. Z O.O.

## UL.KASZTANOWA I 8

63-200 JAROCIN

## LOKALIZACJA :  	SIEDLEMIN UL. JAROCIŃSKA DZ. NR 210/4 obręb SIEDLEMIN, jedn. ewidencyjna JAROCIN woj. WIELKOPOLSKIE

AUTOR

OPRACOWANIA:	USŁUGI PROJEKTOWE

KAROL JAŃCZAK

UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 8

63-200 JAROCIN

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

Budowa przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetlenia ulicznego w miejscowości SIEDLEMIN UL. JAROCIŃSKA , woj.  wielkopolskie

Nazwa i adres obiektu budowlanego

## Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o.

Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

## Nazwa i adres inwestora

Usługi Projektowe Karol Jańczak

Ul. B. Śmiałego 8

63-200 Jarocin

## Imię, nazwisko i adres projektanta

#### Część opisowa

1.Linia kablowa oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją latarni.

## Zakres robót całego zamierzenia budowlanego

Kolejność realizacji:

1.budowa przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetlenia ulicznego.

2.Obiekty istniejące:

- brak

3.Elementy zadania które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- przyłacze oświetlenia ulicznego -  0,439 km

- słupy oświetleniowe     -   9 szt

4. Przewidywane zagrożenia:

- roboty na wysokości  9 m: słupy oświetleniowe  szt. 9

- roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych i na czynnych

obiektach energetycznych

- podłączenie projektowanego przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego do projektowanego

złącza kablowego wolnostojącego

- roboty wykonywane przy użyciu wysięgników i podnośników hydrauliczych:

montaż opraw na słupach  – 2 szt

- roboty wykonywane w pobliżu przewodów czynnych linii elektroenergetycznych w   odległości poziomej od skrajnych przewodów:

3 m dla linii do 1 kV: - brak

roboty wykonywane w pobliżu dróg i linii kolejowych: budowa linii oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i  oprawami oświetleniowymi wzdłuż drogi gminnej.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji szczególnie niebezpiecznych robót:

- instruktaż ogólny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrożeń i czasem ich wystąpienia,

- instruktaż i nadzór szczegółowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez brygadzistę

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykorzystania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie:

- wyposażenie techniczne brygady w środki transportu, sprzęt i narzędzia gwarantujące prawidłowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacją techniczną i instrukcjami montażowymi wykonanie poszczególnych elementów zadania,

- organizacja pracy zapewniająca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracowników z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poż. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

-  wykonywanie robót na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie polecenia wydawanego przez pracowników energetyki zawodowej,

instrukcje ogólne i szczegółowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

....................................................

podpis projektanta

IV. Ustalenia geotechniczne warunków posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana budowa przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi o długości trasy 439 m położonej w miejscowości  Siedlemin ul. Jarocińska. Głębokość wykopu pod słupy wynosi 1,0 m. Przyjęto zgodnie z w/w rozporządzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwszą kategorię geotechniczną zgonie z § 7 pkt. 2 c (proste warunki gruntowe) powyższego rozporządzenia. W związku z powyższym kabel i słupy będą zakopane na głębokość j.w. Grunt jest stabilny i nacisk kabla i słupów na stopę wykopu będzie mały w związku z tym nie przewiduje się żadnych umocnień dna wykopu. Kabel i słupy są zlokalizowane w bezpiecznej odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego. Powyższa lokalizacja kabla i słupów nie spowoduje żadnych ubocznych działań na inne obiekty budowlane podczas prac jak i w późniejszym czasie podczas eksploatacji i użytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i słupów przebiega w terenie równinnym i suchym co nie spowoduje żadnych osunięć ziemi itp. i nie ma potrzeby stosować żadnych umocnień bocznych przed osunięciem gruntu.

Powierzchnia wokół wykopów zostanie trzykrotnie zagęszczone przez mechaniczne ubicie gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Projektant:

## V. Obliczenia techniczne.

| Obliczenia spadków napięć. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczenia dotyczą spadków napięć tylko w sieci oświetleniowej (faza L-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stan-złącze | długość | moc-stan | przekrój | wsp. Jedn. | konduk. |  | suma P |  | spadek nap. |  | C.spadek |  |
| nr | m | kW | mm2 | k | m / om x mm2 |  | kW |  | % |  | % |  |
| I/9 | 55 | 0,63 | 25 | 1,000 | 35 |  | 0,63 |  | 0,075 |  | 0,361 |  |
| I/8 | 55 | 0,56 | 25 | 1,000 | 35 |  | 0,56 |  | 0,066 |  | 0,266 |  |
| I/7 | 55 | 0,49 | 25 | 1,000 | 35 |  | 0,49 |  | 0,058 |  | 0,220 |  |
| I/6 | 55 | 0,42 | 25 | 1,000 | 35 |  | 0,42 |  | 0,049 |  | 0,162 |  |
| I/5 | 56 | 0,35 | 25 | 1,000 | 35 |  | 0,35 |  | 0,042 |  | 0,113 |  |
| I/4 | 55 | 0,28 | 25 | 1,000 | 35 |  | 0,28 |  | 0,033 |  | 0,071 |  |
| I/3 | 52 | 0,21 | 25 | 1,000 | 35 |  | 0,21 |  | 0,023 |  | 0,038 |  |
| I/2 | 49 | 0,14 | 25 | 1,000 | 35 |  | 0,14 |  | 0,014 |  | 0,015 |  |
| I/1 | 7 | 0,07 | 25 | 1,000 | 35 |  | 0,07 |  | 0,001 |  | 0,001 |  |
|  |  | 0,30 |  |  | RAZEM |  |  |  | 0,361 |  |  |  |
|  | Całkowity spadek napięcia |  |  |  | 0,361 |  | % |  |  |  |  |  |
|  | Moc szczytowa obwodu |  |  |  | Ps = 0,630 kW |  |  |  |  |  |  |  |
| Spadki napięć nie przekraczają wartości dopuszczalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przyjmuję zabezpieczenie zalicznikowe typu zabezpieczenie S 301 B 10 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI WYŁĄCZENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zwarcie w lampie I/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | R |  |  |  | X |  |  |
| Transformator 160 kVA |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,041 |  |  |
| Linia kablowa YAKY 4x120 mm2 dł. 100 m |  |  |  |  |  | 0,047. | 0,015 |  |  |
| Proj obwód I ośw.- YAKY 4 x 25 mm dł. 439 m |  |  |  |  |  | 1,003 |  |  |  | 0,066 |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  | 1,070 |  |  |  | 0,122 |  |  |
| Z = |  |  |  |  |  | 1,076 |  |  |  |  |  |  |
| Iz =k x Uf / Z = 184 / 1,076 = 171,0 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -wyłącznik nadprądowy S 301 B 10 A k = 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iz = 171,0 A > Ib x kb = 10 A x 7 = 70 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Warunek skuteczności wyłączenia dla złącza kablowego jest zachowany – zastosować złącze 2 klasie ochronności. Dla oprawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezpiecznik instalacyjny Bi = 6 A k = 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iz = 171,0 A < Ib x kb = 6 A x 3,5 = 21 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Warunek skuteczności wyłączenia dla słupa jest zachowany.